г. Вологда									                      «10»   июня  2025 г

# Акт

## на гидравлическое испытание водоподогревателя

### Объект		жилой дом ул. Козленская, 43-а,	ООО «УК «ОНТС» 	договор №209

### (адрес, наименование организации, № договора)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя 		гл.инженер  Степаяк М.В. ООО УК «СлужбаТИ»

(должность, ФИО, обслуживающая организация)

Представитель АО «Вологдагортеплосеть» 		теплотехник СТИ	Якопанова А.Н.

(должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведено гидравлическое испытание водоподогревателя, подключенного к тепловому пункту №  1

Прочистка и промывка водоподогревателя произведена  10.06.2025

(дата проведения работ)

#### Характеристика испытываемого объекта:

### Теплообменник горячего водоснабжения / отопления	пластинчатый ,Р012- 22

(тип, марка)

количество секций или пластин, диаметр и длина секций 	Ⅰ ст. – 37 пластин , Ⅱ – 51 пластин

(указать кол-во заглушенных трубок)

Результаты испытаний.

##### При давлении воды 10 кгс/см2 в течение 5 мин,

##### Падение давления составило  0,0  кгс/см2

Заключение:

Теплообменник гидравлическое испытание ____выдержал_______________________

К дальнейшей эксплуатации____________допущен________________

Представитель Потребителя 	     гл.инженер ООО УК «СлужбаТИ» 	                               	       	/Степаяк М.В.  /

Представитель АО «Вологдагортеплосеть» 	теплотехник СТИ		                            	/      Якопанова А.Н.  /

_____________________________________________________________________________________________________________

# г. Вологда												« ___ » __________  2025 г.

# Акт

## на гидравлическое испытание водоподогревателя

### Объект

### (адрес, наименование организации, № договора)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя

(должность, ФИО, обслуживающая организация)

Представитель АО «Вологдагортеплосеть»

(должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведено гидравлическое испытание водоподогревателя, подключенного к тепловому пункту № _________

Прочистка и промывка водоподогревателя произведена __________________

(дата проведения работ)

#### Характеристика испытываемого объекта:

### Теплообменник горячего водоснабжения / отопления

(тип, марка)

количество секций или пластин, диаметр и длина секций

(указать кол-во заглушенных трубок)

Результаты испытаний.

##### При давлении воды 10 кгс/см2 в течение 5 мин,

##### Падение давления составило _________________ кгс/см2

Заключение:

Теплообменник гидравлическое испытание ___________________________________________

К дальнейшей эксплуатации__________________________________________

Представитель Потребителя 										/			/

Представитель АО «Вологдагортеплосеть» 								/			/